Сведения о качестве  воды ГВС (котельная № 6)

в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20°С/60°С | Балл | 1/1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Вкус/Привкус | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Цветность | ° | 19 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,26 | 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 5 | рН | Ед. рН | 8,45 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,13 | 0,3 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 7 | Алюминий | мг/дм3 | 0,065 | 0,2 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | 0,0035 | 1,0 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 9 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 10 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01 |
| 11 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3 |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021 п.10 |

Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г.

Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.

Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.

Сведения о качестве  воды ГВС (котельная № 12)

в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20°С/60°С | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Вкус/Привкус | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Цветность | ° | 20 | 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 1,15 | 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 5 | рН | Ед. рН | 8,45 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,085 | 0,3 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 7 | Алюминий | мг/дм3 | 0,10 | 0,2 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | 0,0036 | 1,0 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 9 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 10 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01 |
| 11 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3 |
| 12 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021 п.10 |

Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г.

Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.

Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.

Сведения о качестве  воды ГВС (ЦТП м-он Южный)

в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

| № п/п | Показатель | Единица измерения | Значение | Норматив (СанПиН 1.2.3685-21) | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах при 20°С/60°С | Балл | 1/1 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 2 | Вкус/Привкус | Балл | 0/0 | 2 | ГОСТ Р 57164-2016 п.5 |
| 3 | Цветность | ° | 15 | 20 | ГОСТ 31868-2012 п.5 |
| 4 | Мутность | мг/дм3 | 0,28 | 1,5 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05 |
| Обобщенные показатели |  |  |  |  |  |
| 5 | рН | Ед. рН | 7,64 | 6-9 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| 6 | Железо | мг/дм3 | 0,14 | 0,3 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 7 | Алюминий | мг/дм3 | 0,065 | 0,2 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 8 | Медь | мг/дм3 | 0,0055 | 1,0 | ФР. 1.31.2005.01714 |
| 9 | Кремний | мг/дм3 | 10,0 | 25,0 | ПНД Ф14.1:2:4.135-98 |
| Микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| 10 | ОМЧ | КОЕ/мл | 0 | Не >50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 11 | ОКБ | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | МУК 4.2.1018-01 |
| 12 | E.Coli | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3 |
| 13 | Энтерококки | КОЕ/100мл | Отсутств. | Отсутств. | ГОСТ 34786-2021 п.10 |

Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.

Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г.

Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.

Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.