Сведения о качестве  воды ГВС (котельная № 6)
в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение
	Норматив (СанПиН 1.2.3685-21)
	НД на методы исследований

	Органолептические показатели

	1
	Запах при 20°С/60°С
	Балл
	1/1
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	2
	Вкус/Привкус
	Балл
	0/0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	3
	Цветность
	°
	19
	20
	ГОСТ 31868-2012 

	4
	Мутность
	мг/дм3
	1,26
	1,5
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

	Обобщенные показатели

	5
	рН
	Ед. рН
	8,45
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Неорганические вещества

	
6
	
Железо
	
мг/дм3
	
0,13
	
0,3
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
7
	
Алюминий
	
мг/дм3
	
0,065
	
0,2
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
8
	
Медь
	
мг/дм3
	
0,0035
	
1,0
	
ФР. 1.31.2005.01714

	Микробиологические показатели

	9
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	0
	Не >50
	МУК 4.2.1018-01 

	10
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.1018-01 

	11
	E.Coli
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3

	12
	Энтерококки
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021 п.10



	Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г. 
Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.
Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.






Сведения о качестве  воды ГВС (котельная № 12)
в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение
	Норматив (СанПиН 1.2.3685-21)
	НД на методы исследований

	Органолептические показатели

	1
	Запах при 20°С/60°С
	Балл
	0/0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	2
	Вкус/Привкус
	Балл
	0/0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	3
	Цветность
	°
	20
	20
	ГОСТ 31868-2012 

	4
	Мутность
	мг/дм3
	1,15
	1,5
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

	Обобщенные показатели

	5
	рН
	Ед. рН
	8,45
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Неорганические вещества

	
6
	
Железо
	
мг/дм3
	
0,085
	
0,3
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
7
	
Алюминий
	
мг/дм3
	
0,10
	
0,2
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
8
	
Медь
	
мг/дм3
	
0,0036
	
1,0
	
ФР. 1.31.2005.01714

	Микробиологические показатели

	9
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	0
	Не >50
	МУК 4.2.1018-01 

	10
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.1018-01 

	11
	E.Coli
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3

	12
	Энтерококки
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021 п.10



	Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г. 
Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.
Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.






Сведения о качестве  воды ГВС (ЦТП м-он Южный)
в распределительной сети г. Всеволожска во 2-ом квартале 2026 года

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Значение
	Норматив (СанПиН 1.2.3685-21)
	НД на методы исследований

	Органолептические показатели

	1
	Запах при 20°С/60°С
	Балл
	1/1
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	2
	Вкус/Привкус
	Балл
	0/0
	2
	ГОСТ Р 57164-2016 п.5

	3
	Цветность
	°
	15
	20
	ГОСТ 31868-2012 п.5

	4
	Мутность
	мг/дм3
	0,28
	1,5
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05

	Обобщенные показатели

	5
	рН
	Ед. рН
	7,64
	6-9
	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

	Неорганические вещества

	
6
	
Железо
	
мг/дм3
	
0,14
	
0,3
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
7
	
Алюминий
	
мг/дм3
	
0,065
	
0,2
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
8
	
Медь
	
мг/дм3
	
0,0055
	
1,0
	
ФР. 1.31.2005.01714

	
9
	
Кремний
	
мг/дм3
	
[bookmark: _GoBack]10,0
	
25,0
	
ПНД Ф14.1:2:4.135-98	

	Микробиологические показатели

	10
	ОМЧ
	КОЕ/мл
	0
	Не >50
	МУК 4.2.1018-01 

	11
	ОКБ
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	МУК 4.2.1018-01 

	12
	E.Coli
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021п.9.1, 9.2, 9.3

	13
	Энтерококки
	КОЕ/100мл
	Отсутств.
	Отсутств.
	ГОСТ 34786-2021 п.10



	Лабораторный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам ОАО «Вт сети», проводится в соответствии с  «Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности ГВС из котельных и по распределительной сети города Всеволожска», утвержденной ТО У Роспотребнадзора по Ленинградской области во Всеволожском районе.
Качество питьевой воды по всему городу Всеволожск с учетом погрешности измерения соответствует нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные (средние за квартал значения) представлены на основании сведений о составе питьевых вод за 2 квартал 2026 г. 
Бактериологической испытательной  лаборатории качества вод ООО «Блиман-Био», Аттестат аккредитации № RA.RU.21K64 от 27.07.2016 г.
Аналитическая лаборатория ООО «Лаборатория»,  Аттестат аккредитации № RA.RU.21K94 от 11.08.2016 г.
